МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра экономики

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ»

для студентов направления подготовки 36.03.02 Зоотехния

образовательного уровня бакалавриат

очной формы обучения

Макеевка,  2024 г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра экономики

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ»

по теме «Расчёт воздухообмена в помещении и

его санитарно-гигиеническая оценка»

для студентов направления подготовки 36.03.02 Зоотехния

образовательного уровня бакалавриат

очной формы обучения

Макеевка,  2024 г.

УДК 69

Чернышева, Т. А. Методические рекомендации для проведения практических занятий по учебной дисциплине «Основы проектирования животноводческих объектов» для студентов направления подготовки 36.03.02 Зоотехния, образовательного уровня бакалавриат очной формы обучения / Т. А. Чернышева. – Макеевка: ДОНАГРА, 2024. – 34 с.

Рецензент: к.т.н., профессор Веретенников В.И.

Методические рекомендации составлены с целью организации практических занятий по учебной дисциплине «Основы проектирования животноводческих объектов».  Содержат теоретические вопросы для обсуждения, практические задания, задачи, кейсы, а также методики проведения занятий по дисциплине с помощью интерактивных методов обучения. Предложенные задания закрепляют полученные студентами теоретические знания, позволяют им закрепить основные методы инженерных расчетов по обеспечению требуемого микроклимата животноводческих предприятий (воздухообмен, теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий). Предназначены для студентов направления подготовки 36.03.02 Зоотехния.

Рассмотрено на заседании предметно-методической комиссии кафедры экономики

Протокол № 1 от “27” августа 2024 года

Утверждено на заседании кафедры экономики

Протокол № 1 от “27” августа 2024 года

Рекомендовано к использованию в учебном процессе Решением Учебно-методического совета ДОНАГРА

Протокол № 1 от “30” августа 2024 года

© ДОНАГРА, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
| 1. | Расчёт воздухообмена | 5 |
| 2. | Санитарно-гигиеническая оценка воздухообмена в животноводческом помещении и мероприятия по его нормализации | 7 |
|  | Приложения 1- 15 | 15 |
|  | Задания для практической работы по расчетам вентиляции и теплового баланса | 25 |
|  | Итоговые контрольные вопросы и ситуационно-производственные задачи | 32 |
|  | Рекомендуемая литература | 33 |

Введение

В условиях интенсификации животноводства создание оптимального микроклимата в животноводческих помещениях становится важным условием обеспечения здоровья и высокой продуктивности животных.

Микроклимат в животноводческих помещениях зависит от ряда факторов:

1. Теплотехнических свойств ограждающих конструкций.

2. Системы содержания и ухода за животными.

3. Способа навозоудаления.

4. Типа вентиляций и отопления.

В большой степени микроклимат зависит от эффективности работы вентиляционного оборудования, от правильного расчёта приточной и вытяжной системы вентиляции.

Вентиляция – это удаление из помещения загрязнённого воздуха и замена его свежим наружным воздухом.

Следовательно, назначение вентиляции:

1. Обеспечить животных необходимым количеством свежего воздуха.

2. Поддерживать в помещении оптимальную температуру, влажность, движение воздуха, а так же препятствовать конденсации водяных паров в помещениях.

3. Выводить из помещения воздух, насыщенный водяными парами, вредными газами, пылью, микроорганизмами, специфическими запахами.

1. Расчёт воздухообмена

Цель занятия: Освоить методы расчёта воздухообмена в животноводческом помещении.

Содержание занятия. Для определения воздухообмена необходимо знать поступление вредных выделений (избытков теплоты, газов, водяных паров) в помещение за 1 ч и допустимое количество вредных выделений 
в 1 м3 воздуха помещений. За основу расчётов воздухообмена животноводческих помещений принимают: 
1– количество углекислого газа в литрах, выделяемое в помещение всеми животными за 1 час; 
2 – поступление в воздух помещения водяных паров в течение 1 часа; 
3 – потребность свежего воздуха на 1 ц массы животных (на 1 кг массы птицы) в 1ч; 
4 – потребность в площади вытяжных и приточных труб (при необходимости рассчитывается на каждое животное).

Вентиляцией называется воздухообмен или удаление воздуха из помещения и замена его свежим наружным воздухом. Санитарно-гигиеническое значение вентиляции состоит в том, что воздух внутри животноводческих помещений быстро приобретает вредные свойства. В нем накапливается много тепла, водяных паров, повышается концентрация пыли и микроорганизмов, углекислого газа, аммиака, сероводорода, метана и т.п. Такой воздух отрицательно влияет на животных, что отражается на их резистентности, здоровье, продуктивности и качестве продукции. Кроме того, образующийся конденсат приводит к преждевременному разрушению потолочных перекрытий, стен, кровли. Все вентиляционные системы можно разделить на две группы: с естественным побуждением воздуха и с искусственным побуждением движения воздуха. Естественная вентиляция может быть беструбной (путем открытия окон, форточек, фрамуг или через заполненные пористым материалом проемы-отверстия в продольных стенах здания). Такие системы вентиляции пригодны лишь для небольших фермерских хозяйств. Их основные достоинства в простоте изготовления и минимальных эксплуатационных затратах. Их основной недостаток – невозможность регулирования притока и вытяжки, особенно на крупных фермах. В переходный период (осень, весна) такая вентиляция может работать не на удаление, а только на приток воздуха, что приводит к переохлаждению здания и животных. Частично эти недостатки можно устранить при организации трубной естественной вентиляции, которая по расположению вентиляционных шахт (каналов) может быть вертикальной одно- и многотрубной и горизонтальной. Ее эффективность зависит от расположения и площади сечения приточных и вытяжных каналов, наличия дефлекторов. Вентиляционные каналы утепляют, а внутреннюю поверхность делают гладкой (чаще из кровельной жести). В вытяжных трубах оборудуют вращающуюся заслонку. Сечение вытяжной трубы должно быть не меньше 0,8×0,8 м, а высота – 4 м. Вытяжная труба может заканчиваться дефлектором для усиления тяги в трубе и защиты от атмосферных осадков. Вытяжные трубы начинаются у перекрытия и заканчиваются выше конька крыши. Приточные каналы чаще располагают в верхней части продольных стен под карнизом в шахматном порядке. Площадь сечения всех приточных каналов должна составлять 80–85% площади сечения вытяжных труб. Такие приточно-вытяжные системы вентиляции с организованным притоком и вытяжкой воздуха удовлетворительно работают при температуре воздуха до –13°С. При более низких температурах наружного воздуха тепла в помещении становится недостаточно и объем вентиляции приходится сокращать или использовать подогрев поступающего воздуха. Вентиляционные системы с искусственным побуждением движения воздуха могут быть приточными, вытяжными, комбинированными и с подогревом (калориферные: огневые, паровые, электрические). В этих вентиляционных системах используются осевые или центробежные вентиляторы, с помощью которых воздух через воздуховоды поступает или удаляется из помещения. Выбор конструкции и принцип схемы вентиляционной установки определяют с учетом типа здания, технологии содержания и размещения в нем животных. В настоящее время в животноводческих помещениях принято использовать приточно-вытяжную вентиляцию на естественной тяге воздуха. Для правильной ее эксплуатации требуется расчет оптимального объема вентиляции. При этом необходимо учитывать содержание в воздухе углекислого газа и водяных паров, определить часовой объем вентиляции, кратность воздухообмена, площадь вытяжных, приточных каналов и их количество. Зимой при температуре до минус 25°С величину воздухообмена рассчитывают по влажности воздуха. При температуре ниже минус 25°С – по концентрации углекислого газа. В переходные периоды определяют воздухообмен для удаления избытка тепла.

Расчет объема вентиляции по содержанию водяных паров ведется по формуле:

|  | где L – объем воздуха, необходимый для удаления избыточной влажности, м3/ч; W – поступление водяных паров от животных и при испарении с мокрых поверхностей, ограждающих конструкций, г/ч ;Ав – абсолютная влажность воздуха в помещении, при которой относительная влажность остается в пределах норм ОНТП, г/м3; Ан – абсолютная влажность наружного воздуха, вводимого в помещение, г/м3. |
| --- | --- |

Задача. Размеры стойлового помещения 106×27×3,3 м, на привязи содержится 400 коров: 300 коров со средней живой массой по 500 кг и удоем 15 кг; 60 коров со средней живой массой по 500 кг и удоем 10 кг, 
40 сухостойных – со средней живой массой по 600 кг. Коровник бокового содержания 400 гол. Высота вытяжных труб 4 м, сечение 1,0×1,0 м. Климатическая зона – Омская область. Нормированная температура воздуха в коровнике 10°С, относительная влажность 70%.

Расчет. Определяем количество водяных паров, выделяемых животными. Одна лактирующая корова с массой 500 кг и удоем 10 кг выделяет за час 455 г водяных паров, а 60 коров – 27 300 г/ч. Одна корова с массой 500 кг и удоем 15 кг  выделяет за час 507 г/ч влаги, а 300 коров – 152 100 г/ч. Одна сухостойная корова с массой 600 кг выделяет 489 г водяных паров, а  40 коров – 19 560 г/ч (прил. 1–4). Таким образом, все коровы (400 гол.) каждый час выделяют в помещение 198 960 г/ч водяных паров. Испарение влаги с поверхности ограждающих конструкций составляет 10% от общего количества влаги, выделяемой животными. В нашем примере оно составляет 19 896 г/ч. Абсолютную влажность воздуха коровника выводим по формуле относительной влажности: в нашем примере R = 70%, 
Е (при температуре 10°С) равна 9,17 г/м3. Следовательно,

| (г/м3). Абсолютную влажность наружного воздуха находим по таблице. Для Омской области она равна в ноябре 2,4 г/м3; январе – 1,1; марте – 2 г/м3 (прил. 5). | Имея все исходные данные, рассчитываем часовой объем вентиляции в зимний период:(м3/ч). |  |
| --- | --- | --- |
| Для расчета воздухообмена в переходный период берут среднее значение абсолютной влажности воздуха за ноябрь и март: (2+2,4):2=2,2 г/м3: (м3/ч). |  | Для обеспечения необходимого воздухообмена важно знать площадь всех вытяжных каналов. Ее определяют по следующей формуле: (м2), где S – площадь сечения всех вытяжных каналов, м2; L – воздухообмен в переходный период, м3/ч; V – скорость движения воздуха в вытяжном канале, м/с; 3600 – число секунд в 1 ч. |

В нашем примере при высоте вытяжных труб 4 м = 1,53 м/с. Рассчитываем общую площадь сечения вытяжных каналов: S=52108/1,53×3600=9,5 м2 . Их число получают путем деления общей площади вытяжных каналов на площадь сечения одного канала (1×1=1 м2). В нашем примере: n=9,5:1=9,5  10 вытяжных шахт. Общая площадь сечения приточных каналов должна составлять не менее 70–80% площади вытяжных труб: площадь одного канала равна 0,09 м2 (0,3×0,3), их число – 7,6:0,09=84.

Кратность воздухообмена – это отношение воздухообмена (м3/ч) к внутренней кубатуре помещения:

В расчете на одну голову воздухообмен в зимний период составит:

41 293:400=103,2 м3/ч, в переходный период – 52 108:400=130,3 м3/ч, а в расчете на 100 кг живой массы – соответственно 20,2 и 25,5 м3/ч.

Необходимый воздухообмен при повышенной концентрации диоксида углерода определяют по формуле:

|  | где L – воздухообмен, м3/ч; С – количество диоксида углерода, выделяемого за час всеми животными, м3/ч (эту величину находим по таблице 1 приложения); С1 – допустимое содержание диоксида углерода в воздухе помещений, м3/ч (от 0,002 до 0,0025 м3/ч); С2 – содержание диоксида углерода в наружном воздухе м3/ч (0,03 м3/ч). |
| --- | --- |

Поступление диоксида углерода от птицы определяют по формуле:

| С = СО2  n  m, | где СО2 – количество диоксида углерода, выделяемого на 1 кг массы птицы за 1 ч, м3/ч, n – поголовье птиц в помещении, m – масса одной птицы, кг. |
| --- | --- |

Задача.

Расчет воздухообмена по диоксиду начинают с расчета его поступления. Одна корова живой массой 
500 кг и удоем 10 кг выделяет 152 м3/ч, 60 коров – 9120 м3/ч.

Одна корова живой массой 500 кг и удоем 15 кг выделяет 185 м3/ч, 300 коров – 55 500 м3/ч. Одна сухостойная корова живой массой 600 кг выделяет 153 м3/ч, а 40 коров – 6120 м3/ч. Все животные каждый час выделяют 
70 740 м3/ч диоксида углерода.

.

Расчёт объёма вентиляции по живой массе проводят по формуле:

| L=Ln×n×m | где L – планируемый часовой объём вентиляции, м3/ч ; Ln – норма воздухообмена м3/ч (на 1 ц массы животных); n – количество животных в помещении; m – живая масса (ц) одного животного |
| --- | --- |

Таблица 1

| Вид и группа животных | норма воздухообмена м3/ч (на 1 ц массы животных) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зима | переходный период | лето |
| Коровы | 17 | 35 | 70 |
| Телята в профилактории | 20 | 30 | 80 |
| Молодняк КРС | 70 | 80 | 200 |
| Свиньи взрослые | 25 | 45 | 60 |
| Поросята | 15 | 40 | 60 |
| Лошади | 17 | - | - |
| Птица м3/ч (на 1 кг массы) | 0,7-0,75 | - | 4-5 |

Упрощенный метод проверки фактического часового объема вентиляции в контрольном помещении. Для этого расчета необходимо определить площадь сечения всех каналов, через которые нагнетается или удаляется воздух, и скорость движения воздуха на выходе из каналов. Воздухообмен в течение часа рассчитывается по следующей формуле:

|  = S · V · 3600 = … (м3/ч), | где  – фактический воздухообмен, м3/ч; S – площадь сечения канала (или всех каналов), м2; V – скорость движения воздуха, м/с;3600 – число секунд в 1 ч. |
| --- | --- |

Пример. Площадь сечения одной вытяжной трубы 1 м2, скорость движения воздуха на выходе 
трубы 1,53 м/с. Найти часовой объем вентиляции.  = S · V · 3 600 = 1,53 · 3 600 = 5508 (м3/ч). Это производительность по воздуху одной вытяжной трубы, а их – 10. Отсюда часовой обмен вентиляции помещения составит: 5508 · 10 = 55 080 м3/ч. Если проводится проверка фактического объема вентиляции помещения с механической или комбинированными системами, то необходимо определить производительность (м3/ч) каждого вентилятора в отдельности, затем все суммировать и сравнить с нормативным потреблением воздуха м3/ч живой массы. В случае несоответствия норм потребности воздуха для животных, нужно подобрать дополнительные вентиляторы по их производительности (прил. 9).

- Контрольные вопросы

- Гигиеническое значение вентиляции.

- Как рассчитать объем вентиляции в животноводческом помещении по содержанию водяных паров?

- Как рассчитать объем вентиляции по диоксиду углерода?

- Как упрощенным методом проверить фактический часовой объем вентиляции в конкретном помещении?

2. Санитарно-гигиеническая оценка воздухообмена в животноводческом помещении и мероприятия по его нормализации

Цель: ознакомиться с основными способами организации вентиляции в животноводческих помещениях.

Для создания необходимого температурно-влажностного режима помещения оборудуется приточно-вытяжная система вентиляции, обеспечивающей нормативные параметры воздушной среды в здании. Выбор системы вентиляции и отопления животноводческих зданий определяет владелец в зависимости от экономической целесообразности. В зависимости от климатической зоны используют только естественную, комбинированную, с принудительным побуждением, и механическую системы вентиляции. Воздухообмен осуществляется за счет приточных и вытяжных устройств. Благодаря равномерному расположению приточных и вытяжных воздуховодов или шахт по всему помещению, где находятся животные, распределяется свежий воздух, удаляется загрязненный, исключается образование «мертвых» зон. В качестве вытяжных устройств применяют шахты квадратного сечения с гладкой внутренней поверхностью. Побудителями тяги служат дефлекторы, которые насаживают на внешний обрез шахты. Удаление загрязненного воздуха производят непосредственно из зоны его образования: в холодный период – с помощью опущенных на отметку 1,5 м от уровня пола шахт, что способствует сохранению тепла и дает возможность снижать вероятность конденсата на перекрытиях. Шахты устанавливают вертикально, вдоль здания, в зависимости от размеров, желательно с подветренной стороны. Ограждающие конструкции здания (стены, перекрытия, ворота, окна и двери) должны обладать хорошей теплозащитой. Для сокращения теплопотерь засыпают перекрытия утепляющим материалом, используя для этой цели опилки, легкий керамзит, торф (с объемной массой 100–400 кг/м3), минеральные ваты, соломит, тюки соломы. Толщина утеплителя от 300–600 мм. Устанавливают в окнах полиэтиленовую пленку, утепляют ворота и двери. Системы вентиляции классифицируют на естественную и с механическим побуждением движения воздуха (искусственную); по организации подачи и отвода воздуха – на приточную, вытяжную и приточно-вытяжную.

Системы искусственной вентиляции

Беструбные системы: фрамужная, горизонтальная, жалюзийно-фонарная. Для небольших помещений и в южных районах страны применяется фрамужная вентиляция (рис. 1), т.е. открывание фрамуг, окон, форточек.

Рис. 1. Для вентиляции через окна наружные рамы открываются снизу, а внутренние – сверху

Горизонтальная вентиляция (рис. 2) – проемы, отверстия в продольных стенах здания, заполненные пористым материалом.

а	б

Рис. 2. Горизонтальная вентиляция: а – расположение вентиляционных каналов при горизонтальной вентиляции с заполнителем, б – устройство вентиляционного короба и клапана горизонтальной вентиляции с заполнителем

В животноводческих помещениях чаще используют приточно-вытяжные трубные системы вентиляции. Расположение приточных и вытяжных каналов может быть различным. В техническом отношении более совершенны вентиляционные установки с искусственной тягой:

1. Приток воздуха – механический по воздуховодам равномерной подачи; вытяжка – естественная, через шахты или коньковую щель.

2. Приток – механический по воздуховодам; вытяжка – механическая: осевыми или центробежными вентиляторами через вытяжные воздуховоды.

3. Комбинированные системы – зимой приток механический, вытяжка – естественная через вертикальные шахты в крыше; летом – приток и вытяжка через открытые окна и фрамуги.

4. Теплообменные системы.

Для создания равномерного температурно-влажностного режима в помещении необходимо рассредоточить подачу и удаление воздуха. Воздуховоды могут быть двух типов: постоянного сечения с отверстиями переменных размеров (воздуховод переменного статического давления) и переменного сечения с отверстиями одинакового размера (воздуховод постоянного статического давления). Воздуховоды бывают круглые и прямоугольные. СНиП рекомендуется применять круглые. Их изготавливают стандартных размеров из оцинкованной стали, винилпласта, полиэтилена. Размерный ряд (по наружному диаметру) включает в себя от 100 до 2000 мм. Воздуховоды прокладывают таким образом, чтобы не нарушать технологический процесс, не загромождать проходов. Трассу воздуховодов выбирают из условия, чтобы транспортировать воздух кратчайшим путем 
(рис. 7,8).

|  | Потолочно-щелевая (рис. 3) – через щель в потолке (работает на вытяжку или на приток воздуха). Рис. 3. Поперечный разрез коровника, оборудованного потолочно-щелевой вентиляцией |
| --- | --- |

|  | Жалюзийно-фонарная (рис. 4) – в зданиях с фонарным устройством крыши: воздух выходит через открытые отверстия на наветренной стороне. Рис. 4. Свинарник с жалюзийно-фонарной вентиляцией |
| --- | --- |

Беструбная вентиляция непригодна для крупных животноводческих ферм, вследствие трудности ее регулирования, и поэтому сохранилась в помещениях, построенных в прошлые годы.

Трубная вентиляция (рис. 5–7) – удовлетворительно работает с естественным побуждением тяги при температуре наружного воздуха до минус 13°С. При более низких температурах объем вентиляции приходится сокращать с подогревом приточного воздуха.

| Рис. 5. Устройство вытяжной трубы (размеры в см): 1 – дефлектор, 2 – тесовая коробка с теплоизоляцией, 3 – соломенные маты, 4 – заслонка, 5 – утепляющая засыпка, 6 – обмазка глиной | Рис. 6. Дефлекторы: а – ЦАГИ, б – звездообразный, в – разрез звездообразного дефлектора |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Рис. 7. Схема вентиляции с механическим побуждением притока и подогревом воздуха: 1 – центробежный вентилятор, 2 – электромотор, 3 – калорифер, 4 – шахта для подводки наружного воздуха, 5 – жалюзийная решетка, 6 – дроссель-клапан, 7 – воздухопроводы, 8 – насадка для выхода приточного воздуха |

|  | Рис. 8. Вентиляция свинарника-откормочника: 1 – приточный воздуховод между двумя рядами станков, 2 – заборный канал вытяжной системы, 3 – станок для группового содержания свиней |
| --- | --- |

Для равномерной раздачи воздуха применяют перфорированные воздуховоды, с продольными щелями, с окнами и т.п. (рис. 9).

|  | Рис.9. Воздуховоды для равномерной раздачи воздуха: а – постоянного сечения с отверстиями различной площади, б – с одинаковой площадью отверстий, в – клинообразный с продольной щелью |
| --- | --- |

Чтобы избежать передачи вибрации в сеть воздуховодов, необходимо соединять их с вентиляторами при помощи мягких брезентовых или резиновых вставок.

Комбинированная канально-секционная приточно-вытяжная система ВИЭСХ (для коровников, родильных отделений, помещений молодняка и откорма). Приток по сквозным каналам под рядами кормушек; вытяжка через секционные трубы (240×80 см). Обогрев воздуха с помощью отопительно-вентиляционного агрегата (рис. 10).

|  | Рис. 10. Коровник с канально-секционной вентиляцией: 1 – вентиляционная труба, 2 – приточный канал, 3 – внутренняя задвижка приточного канала, 4 – колодец-люк, 5 – кормушка, 6 – решетка приточного канала, 7 – ручная лебедка, 8 – трос, 9 – блок, 10 – шкала, 11 – индекс, 12 – направляющие полозки задвижки, 13 – вытяжной секционный канал, 14 – задвижка вытяжного канала, 15 – груз-противовес |
| --- | --- |

Теплообменные системы вентиляции конструкции ВИЭВ (тепло обменивается между выводимым и поступающим в помещение воздухом) (рис. 11).

|  | Рис. 11. Схема теплообменной установки: 1 – всасывающий-нагнетающий вентилятор, 2 – распределительный воздухопровод, 3 – электрокалориферный теплообменник, 4 – нагнетающий вентилятор |
| --- | --- |

Однотрубная естественная приточно-вытяжная система шахтной вентиляции по Л.К. Юргенсону (рис. 12) (состоит из приточных подоконных щелей (1,7×0,06 м) или приточных каналов в продольных стенах (0,2×0,2 м) и вытяжных моношахт (1,5×2 м) в крыше в центре здания (рис. 12). На 200 коров – 2 шахты. Ее недостатками является обледенение приточных щелей зимой, слабая эффективность при малых разницах температуры наружного и внутреннего воздуха (устраняется установкой в шахтах вытяжных вентиляторов).

|  | Рис. 12. Схема устройства однотрубной вентиляции по Юргенсону Различают централизованную и децентрализованную системы искусственной вентиляции. В первых воздух из вентиляционных камер после обработки поступает в помещение. Подача осуществляется сосредоточенно (одной или несколькими струями по короткому воздуховоду) или рассредоточено, по всей рабочей зоне с помощью перфорированных воздуховодов. В децентрализованных системах воздух подается в помещение одновременно из нескольких независимых источников (вентиляторов, шахт) (рис. 13-14). |
| --- | --- |

|  | Рис. 13. Принципиальные конструктивные решения некоторых схем систем вентиляции: 1 – вытяжная шахта, 2 – приточный короб для подачи наружного воздуха в зимний период, 3 – вентиляционная камера, 4 – приточный воздуховод, 5 – приточная шахта для подачи приточного воздуха без подогрева, 6 – осевой вентилятор, 7 – приточный агрегат, 8 – навозоуборочный канал |
| --- | --- |

Рис.14. Основные типы схем летней вентиляции животноводческих

зданий павильонного типа:

а – вакуумного типа с настенными вентиляторами, б – с избыточным

давлением с настенными вентиляторами, в – с избыточным давлением

с крышными вентиляторами; г – вакуумного типа с крышными вентиляторами;

1 – настенный вентилятор, 2 – шахта, 3 – крышный вентилятор, 4 – оконный проем

В птичниках, в отличие от животноводческих помещений, вытяжка и приток осуществляются только механическим путем по схеме «сверху вниз» и реже «снизу вверх» (рис. 15).

|  | Рис. 15. Схема вентиляции птичника «сверху вниз», Разработанная Гипрониисельхозом, ВНИТИП: 1 – центральный воздуховод круглого или прямоугольного сечения, 2 – наружный воздуховод, 3 – пристенные тумбочки, 4 – вентиляционная установка и турбоувлажнитель, 5 – пульт управления, 6 – вытяжной центральный вентилятор, 7 – шахты |
| --- | --- |

Для механической вентиляции применяют осевые и центробежные (радиальные) вентиляторы, которые по развиваемому давлению делятся на три группы: низкого давления – до 1000 Па, среднего – 1000-3000 Па и высокого давления – 3000–12 000 Па.

Радиальные вентиляторы (рис. 66) бывают правого и левого вращения. Наиболее широко применяют вентиляторы В-Ц4-70, В-Ц4-70А, В-Ц4-75, В-Ц4-76, В-Ц14-46.

| Рис.16. Центробежный вентилятор ЦАГИ | Рис. 17. Общий вид осевого вентилятора |
| --- | --- |

Осевые вентиляторы (рис. 17, 18) отличаются тем, что создаваемый ими поток воздуха направлен параллельно оси вращения рабочего колеса. Осевые вентиляторы развивают небольшое давление при большой подаче, поэтому их применяют в системах без воздуховодов.

|  | Рис. 18. Устройство осевого вентилятора: 1 – заборный коллектор, 2 – входной направляющий аппарат, 3 – рабочее колесо, 4 – выходной направляющий аппарат, 5 – кожух; 6 – обтекатель рабочего колеса |
| --- | --- |

Осевые вентиляторы бывают общего (В-06-300-6/25, В-2,3-130) и специального (ВО-Ф и ВО-МЦЗ) назначения. Они входят в комплект отопительного оборудования «Климат». Существуют крышные вентиляторы КЦЗ-90, КЦ-4-84, ЦЗ-0,4 и др. (рис. 19).

а

б

в

г

Рис. 19. Дефлектор и вентиляторы, используемые в системах регулирования микроклимата:

а – дефлектор типа ЦАГИ: 1 – кольцо, 2 – зонт, 3 – диффузор, 4 – горловина;

б – центробежный вентилятор типа Ц4-70; в – крышный центробежный типа КЦЗ-90; г – крышный осевой типа ЦЗ-04.

При определении мощности принудительной или механической систем вентиляции необходимо исходить из расчетного воздухообмена и производительности вентиляторов. Например, если расчетный воздухообмен составляет 36 000 м3/ч, а в хозяйстве имеются вентиляторы мощностью 4500 и 3600 м3/ч, то необходимо установить 5 вентиляторов мощностью по 4500 и 3600 м3/ч.

Контрольные вопросы

- Назовите основные системы обеспечения воздухообмена в животноводческом помещении.

- Перечислите приборы и оборудование, входящие в комплект вентиляционного оборудования.

Приложения

- Приложение 1

- Нормы выделения животными теплоты, вредных газов и водяных паров

| Группа животных | Живая масса, кг | Теплота, кДж/ч |  | Водяные пары, г/ч | Диоксид углерода, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | свободная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Крупный рогатый скот |  |  |  |  |  |
| - Коровы стельные | 300 | 2789 | 2008 | 319 | 120 |
| сухостойные и нетели за | 400 | 3318 | 2390 | 380 | 141 |
| 2 месяца до отела | 600 | 4276 | 3079 | 489 | 153 |
|  | 800 | 5023 | 3616 | 574 | 214 |
| Коровы лактирующие при |  |  |  |  |  |
| уровне лактации, кг: |  |  |  |  |  |
| 5 | 300 | 2764 | 1991 | 316 | 118 |
|  | 400 | 3297 | 2373 | 377 | 141 |
|  | 500 | 3570 | 2528 | 408 | 152 |
|  | 600 | 4227 | 3053 | 485 | 181 |
| 10 | 300 | 2974 | 2142 | 340 | 127 |
|  | 400 | 3532 | 2541 | 404 | 141 |
|  | 500 | 3977 | 2864 | 455 | 152 |
|  | 600 | 4414 | 1919 | 505 | 189 |
| 15 | 300 | 3431 | 2469 | 392 | 147 |
|  | 400 | 4007 | 2885 | 458 | 171 |
|  | 500 | 4435 | 3192 | 507 | 185 |
|  | 600 | 4801 | 3457 | 549 | 191 |
| - Волы на откорме | 400 | 4305 | 3100 | 493 | 184 |
|  | 600 | 5237 | 3772 | 599 | 224 |
|  | 800 | 6258 | 4507 | 715 | 267 |
|  | 1000 | 7405 | 5330 | 846 | 316 |
| Телята в возрасте |  |  |  |  |  |
| до 1 мес. | 30 | 462 | 332 | 53 | 19 |
|  | 40 | 651 | 470 | 74 | 27 |
|  | 50 | 802 | 575 | 92 | 34 |
|  | 80 | 1180 | 848 | 135 | 50 |
| от 1 до 3 мес. | 40 | 680 | 491 | 78 | 28 |
|  | 60 | 991 | 714 | 113 | 42 |
|  | 100 | 1554 | 1117 | 177 | 66 |
|  | 130 | 1764 | 1268 | 202 | 75 |
| от 3 до 4 мес. | 90 | 1147 | 823 | 131 | 49 |
|  | 120 | 1705 | 1226 | 195 | 73 |
|  | 150 | 1764 | 1268 | 202 | 75 |
|  | 200 | 2491 | 1672 | 265 | 106 |
| Молодняк от 4 мес и старше | 120 | 1487 | 1071 | 170 | 63 |
|  | 180 | 1890 | 1361 | 216 | 80 |
|  | 250 | 2289 | 1646 | 264 | 98 |
|  | 350 | 3007 | 2163 | 344 | 128 |
| Свиньи |  |  |  |  |  |
| - Хряки-производители | 100 | 1239 | 890 | 142 | 52 |
|  | 200 | 1701 | 1226 | 194 | 73 |
|  | 300 | 2171 | 1567 | 250 | 93 |
| - Матки холостые супоросные | 100 | 1021 | 735 | 117 | 43 |
|  | 150 | 1180 | 848 | 135 | 50 |
|  | 200 | 1357 | 979 | 156 | 57 |
| Матки тяжелосупоросные (за 7-10 сут до опороса) | 100 | 1210 | 874 | 139 | 51 |
|  | 150 | 1484 | 1025 | 164 | 61 |
|  | 200 | 1613 | 1159 | 180 | 69 |
| Матки подсосные с поросятами | 100 | 2453 | 1764 | 282 | 105 |
|  | 150 | 2790 | 2016 | 320 | 120 |
|  | 200 | 3226 | 2331 | 370 | 138 |
| Поросята до 2-месячного возраста | 7 | 262 | 189 | 30 | 10 |
|  | 10 | 364 | 262 | 41 | 15 |
|  | 15 | 462 | 332 | 53 | 19 |
| - Поросята-отъемыши | 20 | 506 | 364 | 59 | 21 |
|  | 30 | 607 | 437 | 69 | 26 |
|  | 40 | 709 | 512 | 81 | 30 |
| Ремонтный и откормочный молодняк | 50 | 777 | 559 | 89 | 33 |
|  | 60 | 932 | 676 | 107 | 39 |
|  | 80 | 1084 | 777 | 124 | 46 |
|  | 90 | 1147 | 823 | 132 | 49 |
|  | 100 | 1205 | 865 | 138 | 51 |
|  | 110 | 1268 | 911 | 145 | 54 |
|  | 120 | 1319 | 949 | 151 | 56 |
| Взрослые свиньи на откорме | 100 | 1331 | 958 | 153 | 57 |
|  | 200 | 1764 | 1268 | 202 | 75 |
|  | 300 | 2323 | 1672 | 267 | 99 |
| Овцы |  |  |  |  |  |
| Бараны-производители и пробники | 50 | 710 | 512 | 79 | 30 |
|  | 80 | 932 | 672 | 104 | 39 |
|  | 100 | 1042 | 748 | 116 | 44 |
| - Матки холостые | 40 | 525 | 378 | 59 | 22 |
|  | 50 | 609 | 437 | 69 | 26 |
|  | 60 | 693 | 500 | 77 | 30 |
| - Матки суягные | 40 | 622 | 449 | 69 | 26 |
|  | 50 | 710 | 517 | 79 | 30 |
|  | 60 | 777 | 559 | 87 | 33 |
| - Матки подсосные | 40 | 655 | 470 | 74 | 27 |
|  | 50 | 777 | 559 | 87 | 33 |
|  | 60 | 865 | 621 | 97 | 37 |
| - Ягнята | 5 | 168 | 122 | 18 | 7 |
|  | 10 | 252 | 181 | 28 | 10 |
|  | 20 | 403 | 290 | 45 | 16 |
|  | 30 | 512 | 370 | 57 | 21 |

- Приложение 2

Нормы выделения птицей теплоты, вредных газов и водяных паров

| Вид птицы | Живая масса, кг | Нормы выделения на 1 кг живой массы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплоты, кДж/ч |  | Диоксида углерода, м3/ч | Водяных паров, г/ч |
|  |  | общей | свободной |  |  |
| Взрослая птица |  |  |  |  |  |
| Куры яичных пород: |  |  |  |  |  |
| - При содерж. в клетках | 1,5-1,7 | 41,16 | 28,56 | 2,0 | 5,1 |
| - При напольном содержании | 1,5-1,7 | 47,46 | 33,18 | 2,6 | 5,8 |
| - Куры мясных пород | 2,5-3 | 43,26 | 30,24 | 2,2 | 5,2 |
| - Индейки | 6,8 | 40,32 | 28,14 | 2,0 | 5,0 |
| - Утки | 3,5 | 28,98 | 20,16 | 1,44 | 3,6 |
| Молодняк |  |  |  |  |  |
| Молодняк кур яичных пород в возрасте, сут: |  |  |  |  |  |
| - От 1 до 10 | 0,06 | 65,62 | 56,7 | 2,8 | 2,5 |
| - От 11до30 | 0,25 | 53,3 | 36,9 | 2,6 | 6,6 |
| - От 31 до 60 | 0,60 | 44,1 | 31,1 | 2,3 | 5,4 |
| - От 61 до 150 | 1,30 | 40,7 | 28,6 | 2,0 | 5,0 |
| - От 150 до 180 | 1,60 | 38,6 | 26,9 | 1,9 | 4,8 |
| Молодняк кур мясных пород в возрасте, сут: |  |  |  |  |  |
| - От 1 до 10 | 0,08 | 63,0 | 54,2 | 2,6 | 3,5 |
| От 11 до 30 | 0,35 | 49,56 | 34 | 2,4 | 6,6 |
| От 31 до 60 | 1,20 | 43,7 | 30,2 | 2,2 | 5,4 |
| От 61 до 150 | 1,80 | 44,0 | 28,1 | 2,0 | 5,0 |
| От 150 до 210 | 2,50 | 37,04 | 25,2 | 1,9 | 4,8 |
| Молодняк индеек в возрасте, сут: |  |  |  |  |  |
| От 1 до 10 | 0,1 | 54,6 | 44,1 | 2,4 | 4,2 |
| От 11 до 30 | 0,6 | 51,24 | 35,3 | 2,5 | 6,6 |
| От 31 до 120 | 4,0 | 38,72 | 26,88 | 1,9 | 4,8 |
| От 121 до 180 | 6,0 | 36,41 | 25,2 | 1,8 | 4,5 |
| Молодняк уток в возрасте, сут: |  |  |  |  |  |
| От 1 до 10 | 0,3 | 84,25 | 58,8 | 4,2 | 10,5 |
| От 11 до 30 | 1,0 | 60,9 | 42,42 | 3,0 | 7,5 |
| От 31 до 55 | 2,2 | 28,98 | 20,16 | 1,44 | 3,6 |
| От 56 до 180 | 3,0 | 23,9 | 16,8 | 1,2 | 3,0 |

Приложение  3

Поправочный коэффициент для определения теплоты и водяных паров, выделяемых птицей в зависимости от температуры воздуха

| Температура воздуха, оС | Коэффициент для определения |  |
| --- | --- | --- |
|  | свободной теплоты | водяных паров |
| 4 | 1,15 | 0,85 |
| 8 | 1,10 | 0,90 |
| 12 | 1,05 | 0,90 |
| 16 | 1,00 | 1,00 |
| 20 | 095 | 1,05 |
| 24 | 0,92 | 1,08 |
| 28 | 0,90 | 1,10 |
| 32 | 0,85 | 1,25 |
| 35 | 0,80 | 1,30 |

- Приложение 4

Поправочный коэффициент для определения теплоты и водяных паров, выделяемых животными в зависимости от температуры воздуха

| Температура воздуха, оС | Коэффициент для определения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общей теплоты | свободной теплоты | водяных паров |
| Крупный рогатый скот |  |  |  |
| -10 | 1,31 | 1,59 | 0,61 |
| -5 | 1,19 | 1,43 | 0,67 |
| 0 | 1,08 | 1,21 | 0,76 |
| 5 | 1,05 | 1,12 | 0,86 |
| 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 0,96 | 0,85 | 1,24 |
| 20 | 0,93 | 0,63 | 1,70 |
| 25 | 0,89 | 0,30 | 2,40 |
| 30 | 0,92 | 0,11 | 3,00 |
| Свиньи |  |  |  |
| -5 | 1,34 | 1,59 | 0,72 |
| 0 | 1,14 | 1,25 | 0,85 |
| 5 | 1,06 | 1,08 | 0,98 |
| 10 | 1,00 | 1,08 | 1,00 |
| 15 | 0,94 | 0,86 | 1,13 |
| 20 | 0,90 | 0,67 | 1,50 |
| 25 | 0,86 | 0,42 | 2,00 |
| 30 | 0,87 | 0,24 | 2,50 |
| Овцы |  |  |  |
| 0 | 1,12 | 1,25 | 0,80 |
| 5 | 1,05 | 1,08 | 0,96 |
| 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 0,96 | 0,80 | 1,20 |
| 20 | 0,88 | 0,60 | 1,50 |
| 25 | 0,84 | 0,40 | 2,00 |

- Приложение 5

Метеорологические данные по некоторым пунктам России (по СНиП)

| Наименование пунктов | Среднемесячная температура воздуха, оС |  | Средняя абсолютная влажность воздуха (по месяцам), г/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самый холодный месяц | Самый жаркий месяц | Январь | Март | Ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Архангельск | -12,5 | 15,6 | 1,95 | 2,50 | 3,40 |
| Астрахань | -6,8 | 25,3 | 2,70 | 3,70 | 4,60 |
| Барнаул | -17,7 | 19,7 | 1,10 | 2,00 | 2,25 |
| Благовещенск | -24,3 | 21,4 | 0,60 | 1,65 | 1,50 |
| Братск | -23,6 | 18,2 | 0,75 | 1,50 | 1,60 |
| Брянск | -8,5 | 18,4 | 2,50 | 3,10 | 4,00 |
| Великие Луки | -8,2 | 17,2 | 2,60 | 3,00 | 4,20 |
| Владивосток | -14,4 | 20,0 | 1,10 | 2,50 | 3,00 |
| Владикавказ | -5,0 | 19,7 | 2,90 | 4,00 | 4,80 |
| Владимир | -11,4 | 18,1 | 2,30 | 2,70 | 3,50 |
| Волгоград | -9,2 | 24,2 | 2,25 | 3,40 | 4,00 |
| Вологда | -11,7 | 17,1 | 1,90 | 2,30 | 3,30 |
| Воркута | -20,3 | 11,7 | 1,10 | 1,30 | 1,80 |
| Воронеж | -9,3 | 19,9 | 2,25 | 3,00 | 3,80 |
| Грозный | -3,6 | 23,8 | 3,15 | 4,50 | 5,60 |
| Енисейск | -22,0 | 18,4 | 0,90 | 1,60 | 1,05 |
| Иваново | -11,8 | 17,4 | 1,95 | 2,55 | 3,40 |
| - Иркутск | -20,9 | 17,6 | 0,80 | 1,20 | 1,90 |
| - Казань | -13,5 | 19,0 | 1,65 | 2,30 | 3,15 |
| Калининград | -3,4 | 17,4 | 3,45 | 3,70 | 5,20 |
| Калуга | -10,0 | 17,6 | 2,20 | 2,35 | 3,70 |
| Вятка | -14,2 | 17,8 | 1,65 | 2,80 | 2,90 |
| Комсомольск-на-Амуре | -25,6 | 19,9 | 0,50 | 1,65 | 1,80 |
| Краснодар | -1,8 | 23,2 | 5,25 | 4,50 | 5,40 |
| Курск | -8,6 | 19,3 | 2,50 | 3,20 | 4,05 |
| - Магадан | -21,0 | 12,6 | 0,80 | 1,10 | 1,40 |
| Москва | -9,4 | 19,3 | 2,20 | 2,90 | 3,70 |
| Мурманск | -10,0 | 22,4 | 1,90 | 2,25 | 3,30 |
| Нижний Новгород | -12,0 | 18,1 | 1,95 | 3,55 | 3,30 |
| Новгород | -8,6 | 17,3 | 2,50 | 2,70 | 4,10 |
| Новороссийск | -2,6 | 23,7 | 4,70 | 5,00 | 6,80 |
| Новосибирск | -19,0 | 18,7 | 1,05 | 1,90 | 2,10 |
| Омск | -19,2 | 18,3 | 1,05 | 2,00 | 2,30 |
| Оренбург | -14,8 | 21,9 | 1,50 | 2,50 | 2,75 |
| Пенза | -12,1 | 19,8 | 1,90 | 2,60 | 3,30 |
| Пермь | -15,1 | 18,1 | 1,50 | 2,20 | 2,60 |
| Петрозаводск | -9,8 | 16,6 | 1,90 | 2,30 | 3,70 |
| Ростов-на-Дону | -5,7 | 22,9 | 3,15 | 5,30 | 5,00 |
| Рязань | -11,1 | 18,8 | 2,10 | 2,80 | 3,52 |
| Самара | -13,8 | 20,7 | 1,65 | 2,60 | 3,15 |
| Санкт-Петербург | -7,7 | 17,8 | 2,55 | 2,70 | 4,10 |
| Саратов | -12,0 | 21,5 | 1,90 | 2,80 | 3,45 |
| Смоленск | -8,6 | 17,6 | 2,40 | 3,00 | 4,00 |
| Тамбов | -10,8 | 20,2 | 2,05 | 2,85 | 3,60 |
| Тверь | -10,4 | 17,2 | 2,25 | 2,70 | 3,70 |
| Тула | -10,1 | 18,4 | 2,18 | 2,90 | 3,70 |
| Ульяновск | -13,8 | 19,6 | 1,75 | 2,40 | 3,20 |
| Уфа | -14,1 | 19,3 | 1,60 | 2,25 | 2,60 |
| Челябинск | -15,5 | 18,8 | 1,20 | 2,20 | 2,40 |
| Чита | -26,6 | 18,8 | 0,50 | 1,31 | 1,35 |

- Приложение 6

Значения надбавок (к количеству водяных паров, выделенных животным) на испарение влаги с пола, из кормушек, поилок, со стен и перегородок, %

| Условия | Коровники, телятники, помещения для откорма | Свинарники-маточники и откормочники |
| --- | --- | --- |
| Удовлетворительный санитарный режим, исправно действующая канализация, регулярная уборка навоза, применение торфяной подстилки в достаточном количестве | 10 | 9 |
| Те же условия, но при соломенной подстилке | 10 | 12 |
| Условия содержания удовлетворительные. Уборка навоза 2-3 раза в сутки. Применение недостаточных количеств подстилки | 15 | 20 |
| Те же условия, но при отсутствии подстилки (бесподстилочное содержание) | 25 | 30 |

Приложение 7

Скорость движения воздуха в вентиляционных вытяжных трубах, м/с

| Разность температуры внутреннего и наружного воздуха, оС | Высота трубы, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 0,64 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,92 | 0,98 | 1,03 |
| 8 | 0,76 | 0,84 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,20 |
| 10 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,34 |
| 12 | 0,93 | 1,05 | 1,15 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,48 |
| 14 | 1,01 | 1,13 | 1,24 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,60 |
| 16 | 1,09 | 1,22 | 1,33 | 1,44 | 1,54 | 1,63 | 1,72 |
| 18 | 1,16 | 1,29 | 1,42 | 1,53 | 1,64 | 1,74 | 1,83 |
| 20 | 1,23 | 1,37 | 1,50 | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 1,94 |
| 22 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,71 | 1,82 | 1,94 | 2,04 |
| 24 | 1,35 | 1,51 | 1,66 | 1,79 | 1,91 | 2,03 | 2,14 |
| 26 | 1,41 | 1,58 | 1,73 | 1,87 | 2,00 | 2,12 | 2,24 |
| 28 | 1,47 | 1,65 | 1,80 | 1,95 | 2,08 | 2,21 | 2,33 |
| 30 | 1,53 | 1,71 | 1,87 | 2,02 | 2,16 | 2,30 | 2,42 |
| 32 | 1,59 | 1,77 | 1,94 | 2,10 | 2,24 | 2,38 | 2,51 |
| 34 | 1,64 | 1,84 | 2,01 | 2,17 | 2,32 | 2,46 | 2,60 |
| 36 | 1,69 | 1,90 | 2,08 | 2,24 | 2,40 | 2,54 | 2,68 |
| 38 | 1,75 | 1,96 | 2,14 | 2,32 | 2,47 | 2,62 | 2,77 |
| 40 | 1,80 | 2,02 | 2,21 | 2,39 | 2,55 | 2,70 | 2,85 |

Приложение 8

Средние нормы притока свежего воздуха и площадь сечения вытяжных каналов (на одно животное)

| Животные | Потребность в свежем воздухе на одно жив., м3/ч | Высота вытяжной трубы | Площадь сечения вытяжных труб, см2, в зависимости от разницы внешней и внутренней температур, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25-40 | 20-30 | 10-25 | 5-10 |
| Крупный рогатый скот | 80-120 | 3 | 275 | 305 | 380 | 570 |
|  |  | 6 | 195 | 215 | 270 | 395 |
| Лошади | 80-120 | 3 | 245 | 275 | 325 | 565 |
|  |  | 6 | 175 | 195 | 145 | 355 |
| Свиноматки | 40-60 | 3 | 135 | 150 | 290 | 285 |
|  |  | 6 | 95 | 110 | 135 | 200 |
| Поросята на откорме | 20-50 | 3 | 95 | 105 | 135 | 200 |
|  |  | 6 | 70 | 75 | 95 | 140 |
| Овцы | 25-35 | 3 | 80 | 90 | 115 | 170 |
|  |  |  | 60 | 65 | 80 | 120 |
| Молодняк КРС и лошадей | 20-30 | 3 | 70 | 75 | 95 | 140 |
|  |  | 6 | 50 | 50 | 70 | 100 |
| Птица (на 100 голов) | 80-120 | 3 | 275 | 305 | 380 | 570 |
|  |  | 6 | 195 | 215 | 270 | 400 |

Приложение 9

Вентиляционно-отопительное оборудование, рекомендуемое для комплектации систем обеспечения микроклимата животноводческих помещений

| Оборудование | Воздухоподача, м3 | Теплопередача |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Комплектное оборудование |  |  |
| Климат 2-7-10 | 33 600 П | 6 калориферов |
|  | 192 000 В | КНБ-10П |
| Климат 2-5-8 | 17 500 П | 6 калориферов |
|  | 165 000 В | КВС-10П |
| Климат 3-5-10 | 33 600 П | 6 калориферов |
|  | 192 000 В | КВБ-10П |
| Климат 3-4-8 | 17 500 П | 6 калориферов |
|  | 165 000 В | КВС-10 П |
| Климат-47 | 120 000 В | – |
| Климат-45 | 110 000 В | – |
| Климат-44 | 90 000 В | – |
| Комплект оборудования ПВУ-9 | 54 000 П | 115кВт |
|  | 48 000 В |  |
| Комплект оборудования ПВУ-6 | 36 000 П | 90 кВт |
|  | 32 000 В |  |
| Теплогенераторы |  |  |
| ТГ-75А | 5 700 П | 75 000 ккал/ч |
| ТГ-150А | 6 900 П | 150 000 ккал/ч |
| ТГ-1А | 5 700 П | 100 000 ккал/ч |
| ТГ-2,5А | 15 000 П | 250 000 ккал/ч |
| Электрокалориферные установки |  |  |
| СФОА-25 | 2 000 П | 22,5 кВт |
| СФОА-40 | 3 000 П | 46,0 кВт |
| СФОА-60 | 4 000 П | 67,5 кВт |
| СФОА-100 | 5 000 П | 90 кВт |
| Калориферы водяные и паровые: КФС (средней модели № 6,7,8,9,10)+ |  |  |
| КФБ (большой модели № 6,7,8,9,10)+ |  |  |
| Вентиляторы центробежные |  |  |
| ЦЧ-70 № 4,1410 об\мин | 3200 П, В | – |
| ЦЧ-70 № 5, 930 об\мин | 5700 П, В | – |
| ЦЧ-70 № 5, 1420 об\мин | 8800 П, В | – |
| ЦЧ-70 № 6, 3, 930 об\мин | 9 000 П, В | - |
| ЦЧ-70 № 8, 965 об\мин | 12 000 П, В | - |
| ЦЧ-70 № 10, 970 об\мин | 13 500 П, В | - |
| Вентиляторы крышные |  |  |
| КЦ 3-90 № 4 | 3 200 В | - |
| КЦ 3-90 № 5 | 6 300 В | - |
| КЦ 3-90 № 6,3 | 15 000 В | - |
| КЦ 4-84 № 8 | 10 000 В | - |
| КЦ 4-84 № 10 | 18 000 В | - |
| КЦ 4-84 № 12 | 25 000 В | - |
| ЦЗ-04 № 4 | 2 300 В | - |
| ЦЗ-04 № 5 | 4 500 В | - |
| ЦЗ-04 № 6, 3 | 7 500 В | - |
| ЦЗ-04 № 8 | 12 000 В | - |
| ЦЗ-04 № 12 | 32 000 В | - |
| Вентиляторы осевые |  |  |
| 06-320 № 4, 1400 об\мин | 3 500 П, В | - |
| № 4, 2830 об\мин | 7 000 П, В | - |
| № 5, 1420 об\мин | 13 000 П, В | - |
| № 6, 3, 915 об\мин | 9 800 П,В | - |

Примечание. П – приток; В – вытяжка; «+» –  воздухоподача зависит от агрегируемого с калорифером вентилятора, теплопроизводительность – от температуры теплоносителя, поверхности нагрева, колеблющейся в пределах от 25,3 до 47,8 м2 для средней и от 32,4 до 61,2 м2 для большой модели, живого сечения по теплоносителю соответственно от 0,0076 до 0,0107 м2 и по воздуху (от 0,295 до 0,558 м2).

Приложение 10

Параметры микроклимата в помещениях для овец

| Параметр микроклимата | Овчарни – помещения для содержания баранов, маток, молодняка после отбивки и валухов | Родильное отделение в телятнике, овчарне | Бройлерный цех | Манеж в бараннике, цех искусственного осеменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, оС | 5 (3-6) | 15 (10-16) | 18 (16-20) | 18 (16-19) |
| Относительная влажность, % | 70 (50-75) | 70(50-75) | 70 (50-75) | 70 (50-75) |
| Воздухообмен на 1 голову, м3/ч |  |  |  |  |
| Зимой | 15 | 15 | 10 | 15 |
| В переходный период | 25 | 30 | 20 | 25 |
| Летом | 45 | 50 | 30 | 45 |
| Подвижность воздуха, м/с |  |  |  |  |
| Зимой | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| В переходный период | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Летом | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| Допустимая концентрация вредных газов |  |  |  |  |
| Углекислого, % | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Аммиака, мг/м3 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Сероводорода, мг/м3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оксида углерода, мг/м3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Допустимая микробная загрязненность, тыс. микробных тел в 1м3 воздуха | Не более 70 | Не более 70 | Не более 50 | Не более 70 |

Приложение 11

Параметры микроклимата в кролиководческих помещениях

| Параметр микроклимата | Рекомендуемые параметры для всех возрастных групп |
| --- | --- |
| Температура, оС | 15 (14-16) |
| Относительная влажность воздуха, % | 70 (50-80) |
| Подвижность воздуха, м/с | 0,3 |
| Воздухообмен на 1 кг живой массы, м3/ч |  |
| Зимой | 3 |
| В переходный период | 4 |
| Летом | 6 |
| Допустимая концентрация вредных газов |  |
| Углекислого, % | 0,25 |
| Аммиака, мг/м3 | 10 |
| Сероводорода, мг/м3 | «следы» |

Приложение 12

Параметры микроклимата в птицеводческих и основных производственных помещениях инкубатория

| Вид, возрастные группы птиц, основные помещения инкубатория | Температура воздуха, оС |  |  | Относительная влажность воздуха, % | Подвижность воздуха в холодный период года, м/с | Допустимый уровень шума, дБ | Запыленность воздуха, мг/м³ | Относительная концентрация вредных газов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На полу | В местах локального обогрева | При клеточном содержании |  |  |  |  | Углекислый газ, % | Аммиак, мг/м3 | Сероводород, мг/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Взрослые птицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куры | 16-18 | – | 16-18 | 60-70 | 0,3-0,6 | 90 | 2-5 | 0,15-0,20 | 10,0 | 5,0 |
| Индейки | 16 | – | – | 60-70 | 0,3-0,6 | 90 | 2-5 | 0,15-0,20 | 10,0 | 5,0 |
| Утки | 14 | – | – | 70-80 | 0,5-0,8 | 90 | 2-5 | 0,15-0,20 | 10,0 | 5,0 |
| Гуси | 14 | – | – | 70-80 | 0,5-0,8 | 90 | 2-5 | 0,15-0,20 | 10,0 | 5,0 |
| Молодняк кур в возрасте, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 28-24 | 35-22 | 33-24 | 60-70 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10,0 | 5,0 |
| 5-11 | 18-16 | – | 18 | 60-70 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10,0 | 5,0 |
| 12-22(26) | 16 | – | 16 | 60-70 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10,0 | 5,0 |
| Молодняк индеек в возрасте, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30-28 | 37-30 | 35-32 | 60-70 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10 | 5,0 |
| 2-3 | 28-22 | 29-25 | 31-27 | 60-70 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10 | 5,0 |
| 4-5 | 21-19 | 25-21 | 26-22 | 60-70 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10 | 5,0 |
| 6-17 | 20-17 | – | 21 | 60-70 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10 | 5,0 |
| 18-30 (34) | 16 | – | 18 | 60-70 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10 | 5,0 |
| Молодняк уток в возрасте, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 26-22 | 35-26 | 31-24 | 65-75 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10 | 5,0 |
| 2-4 | 20 | 25-33 | 24-20 | 65-75 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10 | 5,0 |
| 5-8 | 16 | – | 18 | 65-75 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10 | 5,0 |
| 9-26 (28) | 14 | – | 14 | 65-75 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10 | 5,0 |
| Молодняк гусей в возрасте, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 (4) | 26-22 | 30 | 30-32 | 65-75 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10 | 5,0 |
| 4 (5) – 9 | 20-18 | – | 20-18 | 65-75 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10 | 5,0 |
| 10-19 | 14 | – | 14 | 70-80 | 0,2-0,5 | 90 | 2-5 | 0,2 | 10 | 5,0 |
| Инкубационный зал | – | 20-22 | – | 50-70 | 0,3 | – | 0,15-0,5 | 0,1 | – | – |
| Для обработки молодняка | – | 24-26 | – | 60-65 | 0,2 | – | 0,4-1 | 0,05 | – | – |
| Для хранения молодняка | – | 28-30 | – | 60-65 | 0,5 | – | 0,4-1 | 0,2 | – | – |

Примечание. Минимальное количество воздуха, подаваемого в птичники в холодный период, на 1 кг живой массы колеблется для различных видов птицы от 0,6 до 1,0, а в теплый – от 0,4 до 5,0 м3/ч. Вентиляцию инкубатория планируют таким образом, чтобы создать избыточное давление в инкубационном и выводном залах.

Приложение 13

Параметры микроклимата в помещениях для крупного рогатого скота

| Параметр микроклимата | коровы и молодняк >1 г |  |  | Родильное отделение | Профилакторий | Помещения для телят в возрасте, сут. |  | Помещения для |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Привязное и беспривязное (боксовое) | Беспривязное на глубокой подстилке |  |  |  | 20-60 | 60-120 | молодняка 4-12 мес. | телок старше года и нетелей | бычков на откорме |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Температура, оС | 10 (8-12) | 6 (5-8) |  | 16 (14-18) | 18 (16-20) | 17 (16-18) | 15 (8-16) | 12 (8-16) | 12 (8-16) | 10 (8-12) |
| Относительная влажность, % | 75 (40-85) | 75 40-85) |  | 70 (40-75) | 70 (40-85) | 75 (40-85) | 75 (40-85) | 75 (40-85) | 75 (40-85) | 75 (40-85) |
| Подвижность воздуха, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимой | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | До 1 |
| В переходный период | 0,5 | 0,5 |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | До 1 |
| Летом | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 |  | 0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | До 1 | 1,0-1,2 | 0,8-1,0 | До 1 |
| Воздухообмен на 1 кг живой массы, м3/ч, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимой | 0,17 | 0,17 |  | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,2-0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| В переходный период | 0,35 | 0,35 |  | 0,35 | 0,30-0,40 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 1,20 | 1,20 |
| Летом | 0,70 | 0,70 |  | 0,70 | 0,80 | 1-1,2 | 1-1,2 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Допустимый уровень шума, дБ | 65 |  | 65 | 65 | 45 | 45-60 | 45-60 | 60 | 60 | 65 |
| Допустимая микробная обсемененность, тыс. микроб. тел в 1м3, не более | 70 |  | 70 | 50 | 20 | 50 | 40 | 70 | 70 | 70 |
| ПДК газов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углекислого, % | 0,25 |  | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Аммиака, мг/м3 | 20 |  | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Сероводорода, мг/м3 | 10 |  | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оксида углерода, мг/м3 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение 14

Параметры микроклимата в свиноводческих помещениях

| Параметр микроклимата | Помещения для откорма молодняка |  |  |  |  |  |  | Помещения для откорма молодняка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холостые и легко-супорос-ные матки | Хряки-произво-дители | Глубоко супо-росные матки | Подсос-ные матки | Поросята (в логове) | Ремонтный молодняк | Поросята-отъемыши | До 165 сут возраста | Старше 165 сут возраста |
| Температура, оС | 16 (13-19) | 16 (13-19) | 20 (18-22) | 20 (18-22) | 30-22* | 20 (18-22) | 20 (18-22) | 18 (14-20) | 16 (12-18) |
| Относительная влажность, % | 75 (40-75) | 75 (40-75) | 65 40-70) | 65 (40-70) | 65 (40-75) | 65 (40-70) | 65 (40-70) | 70 (40-75) | 70 40-75) |
| Воздухообмен на 1 кг живой массы, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимой | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| В переходный период | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Летом | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
| Допустимый уровень шума, дБ | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 |
| Допустимая микроб. загрязненность, тыс. микроб. тел в 1 м3 воздуха, не более | 100 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| ПДК вредных газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углекислого, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Аммиака, мг/м3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 15,6 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Сероводорода, мг/м3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Оксида углерода, мг/м3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |

Примечание. К моменту отъема должно происходить постепенное снижение температуры до 22 оС.

Приложение 15

Параметры микроклимата помещений для лошадей

| Параметр микроклимата | Племенные лошади |  |  |  | Рабочие лошади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взрослые животные | Молодняк в тренинге | Жеребята-отъемыши | В денниках в первые дни после выжеребки |  |
| Температура, оС | 5 (4-6) | 6 (4-8) | 8 (6-10) | 12 (8-15) | 5 (4-6) |
| Относительная влажность, % | 70 (60-80) | 70 (60-80) | 65 (60-70) | 60 (50-70) | 70 (60-80) |
| Скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |  |  |
| Зимой | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3-0,4 |
| Весной и осенью | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4-0,6 |
| Летом | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 1,0-1,2 |
| Воздухообмен на одну голову, м3 |  |  |  |  |  |
| Зимой | 50 | 30 | 20 | - | 50 |
| Весной и осенью | 70 | 50 | 30 | - | 70 |
| Летом | 100 | 70 | 50 | - | 100 |
| Содержание вредных газов |  |  |  |  |  |
| Углекислого, % | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,25 |
| Аммиака, мг/м3 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 |
| Бактериальная загрязненность микробных тел в 1 м3 воздуха | 1,50 | 150 | 100 | 100 | 200 |
| Естественная освещенность, КЕО отношение площади окон к полу | 0,5 1:10 | 1,0 1:10 | 1,0 1:10 | 1,0 1:10 | 0,35 1:20 |
| Искусственная освещенность, лк | 15-200 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 30-50 |

Задания для практической работы по расчетам вентиляции и теплового баланса

Задание 1. Овчарня на 1000 голов. В помещении содержатся 1000 овцематок, живой массой каждой по 50 кг и с двумя ягнятами. Тип помещения: стены продольные – железобетонные панели, торцевые стены – кирпичные. Перекрытие из железобетонных плит, чердачное. Пол земляной, с глубокой подстилкой. Внутренние размеры: ширина – 18 м, длина –126 м, высота – 2,7м. Количество окон - 34 шт., окна двойные в деревянном переплете, размером - 1,2 x 2,1 м. Количество дверей - 2, размером - 0,8 x 2,4 м. Количество ворот - 4, размером - 3 x 3 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, вне помещения: - 30°С, относительная влажность - 75%. Высота вытяжной трубы 4 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м; размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 2. Коровник. В помещении содержатся: 30 сухостойных коров, живой массой каждой по 500 кг, 18 новотельных коров живой массой по 500 кг и 40 телят - живой массой по 30 кг. Тип помещения: стены кирпичные, перекрытие чердачное из железобетонных плит, с утеплителем толщиной 200 мм. Пол не утепленный. Размеры внутренние: ширина – 20,5 м, длина –42 м, высота – 3,4 м. Количество окон - 18, окна двойные в деревянном переплете, размером - 1,8x1,2 м. Количество дверей – 2, размером - 1,2 x 2,1 м. Количество ворот - 4, размером - 1,95 x 2,4 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 10°С, вне помещения: - 25°С, относительная влажность: 70%. Высота вытяжной трубы: 5 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 3. Коровник на 200 голов. В помещении содержатся: 30 сухостойных коров, живой массой каждая по 600 кг и 170 коров живой массой по 600 кг, со среднесуточным удоем 10л. Тип помещения: стены кирпичные толщиной 655 мм. Перекрытие: чердачное из железобетонных плит, с утеплителем толщиной 200 мм. Пол: не утепленный. Размеры внутренние: ширина –20,5 м, длина –71,5 м, высота – 4,25 м. Количество окон - 37, окна двойные в деревянном переплете размером - 1,2x2,4 м. Количество дверей – 3, размером - 1,2 x 2,1 м. Количество ворот - 4, размером - 3 x 3 м. У ворот имеются тамбура. Температура в помещении: + 10°С, вне помещения: - 25°С, относительная влажность: 70%. Высота вытяжной трубы: 4 м, размер сечения вытяжных труб: 0,7 x 0,7 м, размер сечения приточных каналов: 0,25 x 0,25 м.

Задание 4. Коровник. В помещении содержатся: 200 коров живой массой каждая по 450 кг, со среднесуточным удоем 10 л. Тип помещения: стены кирпичные. Перекрытие: чердачное из железобетонных плит, с утеплителем толщиной 200 мм. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина –20,5 м, длина –77,5 м, высота –4,25 м. Количество окон - 38, окна двойные в деревянном переплете размером - 1,2x1,9 м. Количество дверей - 3, размером-1,2 x 2,1 м. Количество ворот - 2, размером - 2,1 x 2,4 м. Температура в помещении: + 10°С, относительная влажность: 70%, температура вне помещения: - 25°С. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,5 x 0,5 м, размер сечения приточных каналов: 
0,18 x 0,18 м.

Задание 5. Телятник на 100 голов. В помещении содержатся: 30 телят 1-месячного возраста, средний живой вес –30 кг, 40 телят от 1 до 3 мес. средний живой вес – 60 кг, 30 телят от 3 до 4 мес. средний живой вес – 90 кг. Тип помещения: стены деревянные, рубленные из бревен диаметром 22 см. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 10 см. Пол: не утепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина - 54 м, высота – 2,8 м. Количество окон - 24, размером - 1,2 x 3,4 м . Количество ворот - 3, размером - 1,9 x 2,4 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 10°С, относительная влажность: 70%, температура вне помещения: - 20°С. Высота вытяжной трубы: 7 м., размер сечения вытяжных труб: 
0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,18 x 0,18 м.

Задание 6. Коровник на 120 голов. В помещении содержатся: 50 коров, живой массой каждая по 400 кг, со среднесуточным удоем 10 л., 50 коров живой массой по 600 кг, со среднесуточным удоем 30 л., 20 стельных коров живой массой по 600 кг. Тип помещения: деревянное. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 12 см. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина -63 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 28, размером - 1,2 x 1,9 м. Количество ворот - 3, размером - 2,3 x 2,4 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 20°С. Высота вытяжной трубы: 4 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных 
каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 7. Телятник на 300 голов. В помещении содержатся: 300 телят живым весом по 120 кг. Тип помещения: стены продольные – железобетонные, панели, торцевые стены – кирпичные. Пол деревянный. Размеры внутренние: ширина – 18,6 м, длина -38 м, высота – 2,75 м. Количество окон - 14, размером - 
1,2 x 4,5 м., окна двойные в деревянном переплете. Количество дверей - 2, размером - 0,9 x 2,2 м. Количество ворот - 4, размером - 2,4 x 2,4 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: 
+ 12°С, относительная влажность: 70%, температура вне помещения: - 32°С. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 8. Овчарня на 800 гол. В помещении содержатся: 800 овец (валухов). Тип помещения: стены деревянные, из бруса толщиной 20 см Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 
12 см. Пол: земляной, с глубокой подстилкой. Размеры внутренние: ширина - 12 м, длина - 96 м, высота – 2,6-3,2 м. Количество окон - 26 , размером - 0,9 x 1,2 м., окна двойные в деревянном переплете. Количество дверей - 1, размером - 1,8 x 1,2 м. Количество ворот - 3, размером - 2,5 x 2,5 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 20°С. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,5 x 0,5 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 9. Коровник на 120 голов. В помещении содержатся: 50 коров, живой массой каждая по 400 кг, со среднесуточным удоем 10 л., 50 коров живой массой по 500 кг, со среднесуточным удоем 30 л., 20 стельных коров живой массой по 500 кг. Тип помещения: стены кирпичные. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 15 см. Пол: деревянный, неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина -63 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 36, размером - 1,2 x 2,4 м .Количество дверей - 2, размером - 1,8 x 1,2 м .Количество ворот - 3 , размером - 2,2 x 2,4 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 30°С. Высота вытяжной трубы: 4 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 
0,2 x 0,2 м.

Задание 10. Овчарня на 800 голов. В помещении содержатся: 150 овец холостых, со средним живым весом каждая по 40 кг, 600 овец суягных со средним живым весом 50 кг, 50 овец подсосных с 2 ягнятами со средним живым весом 40 кг. Тип помещения: стены деревянные, рубленные из бревен диаметром 20 см. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 15 см. Пол: земляной, с глубокой подстилкой. Размеры внутренние: ширина - 15 м, длина – 100 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 36, размером - 1,2 x 2,4 м. Количество дверей - 3, размером - 1,5 x 2,0 м. Количество ворот - 2, размером - 2,0 x 2,2 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 5°С, относительная влажность: 75%, Температура вне помещения: - 20°С. Высота вытяжной трубы: 7 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,35 x 0,18 м.

Задание 11. Свинарник на 60 голов. В помещении содержатся: 5 голов свиноматок холостых и супоросных до 2-х месяцев со средним живым весом по 100 кг, 22 головы свиноматок супоросных от 2-х месяцев со средним живым весом по 150 кг, 33 головы свиноматок с приплодом (10 сосунов) со средним живым весом по 200 кг. Тип помещения: стены деревянные из бруса толщиной 20 см. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 10 см. Пол: деревянный, неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 12 м, длина - 54 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 32, размером - 1,02 x 2,1 м. Количество дверей - 4, размером - 0,9 x 2,1 м. Имеются тамбура. Температура в помещении: + 10°С, относительная влажность: 75%. Температура вне помещения: - 14°С. Высота вытяжной трубы: 4 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 12. Свинарник на 120 голов. В помещении содержатся: 120 свиноматок со средним живым весом каждая по 150 кг, и 60% свиноматок имеет по 8 поросят (в среднем), живой массой по 10 кг (в среднем). Тип помещения: стены – железобетонные, панели, Перекрытие: из железобетонных плит, совмещенное. Пол: в станках деревянный, в проходах- бетонный, без утеплителя. Размеры внутренние: ширина - 18 м, длина - 51 м, высота – 2,8- 4,5 м. Количество окон - 26, размером - 1,2 x 3,0 м., окна двойные в деревянном переплете. Количество дверей - 2, размером - 0,8 x 2,2 м . Количество ворот - 4, размером - 1,95 x 2,4 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 18°С, относительная влажность: 75%, Температура вне помещения: - 25°С. Высота вытяжной трубы: 5 м., размер сечения вытяжных труб: 
0,5 x 0,5 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 13. Овчарня на 1000 голов ягнят. В помещении содержатся: 1000 ягнят живой массой по каждый 30 кг. Тип помещения: стены продольные –железобетонные панели, торцевые стены – кирпичные. Перекрытие: из железобетонных плит, чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 15 см. Пол: земляной, с глубокой подстилкой. Размеры внутренние: ширина - 18 м, длина - 83 м, высота – 3,2 м. Количество окон - 50, размером - 1,8 x 1,2 м., окна двойные в деревянном переплете. Количество дверей - 2, размером - 
2,2 x 0,8 м. Количество ворот - 4, размером - 2,4 x 2,6 м. Имеются тамбура. Температура в помещении: + 6°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 25°С. Высота вытяжной трубы: 7 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 14. Коровник на 100 голов. В помещении содержится: 50 коров, живой массой каждая по 500 кг, со среднесуточным удоем 15 л., 50 стельных коров живой массой по 500 кг. Тип помещения: стены кирпичные. Перекрытие: деревянное, чердачное. Пол: деревянный, неутепленный. Размеры внутренние: ширина – 10 м, длина – 67 м, высота – 2,7м. Количество окон - 32, размером - 1,2 x 2.4 м. Количество ворот - 5, размером - 2,4 x 2,4м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 10°С, относительная влажность: 75%. Температура вне помещения: - 30°С. Высота вытяжной трубы: 7 м., размер сечения вытяжных труб: 0,55 x 0,55 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 15. Коровник на 120 голов. В помещении содержатся: 50 коров, живой массой каждая по 400 кг, со среднесуточным удоем 10 л., 50 коров живой массой по 600 кг, со среднесуточным удоем 20 л., 20 стельных коров живой массой по 400 кг. Тип помещения: деревянное. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 12 см. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина -80 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 34, размером - 1,2 x 2,2 м . Количество ворот - 5, размером - 2,5 x 2,5 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 32°С. Высота вытяжной трубы: 4 м, размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,25 x 0,20 м.

Задание 16. Коровник на 100 голов. В помещении содержатся: 70 коров живой массой каждая по 
600 кг, со среднесуточным удоем 10 л., 30 стельных коров живой массой по 400 кг. Тип помещения: деревянное. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 15 см. Пол: не утепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина -80 м, высота – 3 м. Количество окон - 32, размером - 1,2 x 1,8 м. Количество ворот - 4, размером - 2,3 x 2,4 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 30°С. Высота вытяжной трубы: 7 м., размер сечения вытяжных труб: 0,55 x 0,55 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м

Задание 17. Свинарник на 60 голов. В помещении содержатся: 15 голов свиноматок холостых и супоросных до 2-х месяцев со средним живым весом каждой по 100 кг, 22 головы свиноматок супоросных от 2-х месяцев со средним живым весом по 150 кг, 23 головы свиноматок с приплодом (10 сосунов) со средним живым весом по 200 кг. Тип помещения: стены кирпичные. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 10 см. Пол: деревянный, не утепленный. Размеры внутренние: ширина – 7,8 м, длина - 71 м, высота – 3,2 м. Количество окон - 36, размером - 1,2 x 2,8 м. Количество дверей - 4, размером - 
0,8 x 2,2 м. Температура в помещении: + 12°С, относительная влажность: 75%. Температура вне помещения: - 25°С. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 18. Свинарник на 100 голов. В помещении содержатся: 30 голов свиноматок холостых и супоросных до 2-х месяцев со средним живым весом по 100 кг, 30 голов свиноматок глубокосупоросных за 10 дней до опороса со средним живым весом по 150 кг, 40 голов свиноматок с приплодом (10 сосунов) со средним живым весом по 150 кг. Тип помещения: стены деревянные из бруса толщиной 18 см Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 10 см. Пол: деревянный, неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина - 50 м, высота – 3 м. Количество окон - 34, размером - 1,2 x 2,4 м. Количество дверей - 4, размером - 1,2 x 2,2 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 12°С, относительная влажность: 75%, Температура вне помещения: - 18°С. Высота вытяжной трубы: 4 м., размер сечения вытяжных труб: 
0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,25 x 0,25 м.

Задание 19. Овчарня на 1000 голов. В помещении содержатся: 1000 овцематок живой массой каждая по 40 кг с двумя ягнятами. Тип помещения: стены деревянные, рубленные из бревен диаметром 25 см. Перекрытие: бесчердачное. Пол: земляной, с глубокой подстилкой. Размеры внутренние: ширина – 18 м, длина –126 м, высота – 2,7м. Количество окон - 34 м, окна двойные в деревянном переплете размером -
1,02 x 2,1 м. Количество дверей - 3, размером - 1,8 x 2,4 м. Количество ворот - 2, размером - 3 x 3 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, вне помещения: - 30°С, относительная влажность: 75%. Высота вытяжной трубы: 4 м., размер сечения вытяжных труб: 0,5 x 0,5 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 20. Овчарня на 1000 голов. В помещении содержатся: 150 овец холостых со средним живым весом каждая по 40 кг, 350 овец суягных со средним живым весом 40 кг, 500 овец подсосных с 2 ягнятами со средним живым весом 50 кг. Тип помещения: стены деревянные, рубленные из бревен диаметром 20 см. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 10 см. Пол: земляной, с глубокой подстилкой. Размеры внутренние: ширина - 11 м, длина – 160 м, высота – 2,6 м. Количество окон - 36, размером - 
1,2 x 3,6 м. Количество дверей - 3, размером - 1,6 x 2,5 м. Количество ворот - 2, размером - 1,9 x 2,2 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 5°С, относительная влажность: 75%. Температура вне помещения: - 25°С. Высота вытяжной трубы: 4 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,35 x 0,17 м.

Задание 21. Коровник на 200 голов. В помещении содержатся: 150 коров живой массой каждая по 500 кг, со среднесуточным удоем 15 л., 50 стельных коров живой массой по 500 кг. Тип помещения: стены деревянные из бруса толщиной 20 см Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 15 см. Пол: деревянный, неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 18 м, длина -78 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 37, размером - 1,2 x 1х5 м. Количество дверей - 2, размером - 1,8 x 1,2 м. Количество ворот - 4, размером - 3 x 3 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 32°С. Высота вытяжной трубы: 7 м, размер сечения вытяжных труб: 0,55 x 0,55 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 22. Коровник на 120 голов. В помещении содержатся: 50 коров, живой массой каждая по 400 кг, со среднесуточным удоем 10 л., 50 коров живой массой по 400 кг, со среднесуточным удоем 30 л., 20 стельных коров живой массой по 400 кг. Тип помещения: деревянное. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 12 см. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина -
80 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 32, размером - 1,5 x 1,2 м. Количество ворот - 4, размером - 1,8 x 1,2 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 32°С. Высота вытяжной трубы: 4 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 23. Коровник на 100 голов. В помещении содержатся: 70 коров, живой массой каждая по 600 кг, со среднесуточным удоем 15 л., 30 стельных коров живой массой по 500 кг. Тип помещения: деревянное. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 12 см. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина -67 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 37, размером - 1,2 x 1,0 м. Количество ворот - 4, размером - 2,6 x 2,6 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 30°С. Высота вытяжной трубы: 5 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 24. Свинарник на 70 голов. В помещении содержатся: 40 голов свиноматок холостых и супоросных до 2-х месяцев со средним живым весом каждая по 100 кг, 10 голов свиноматок супоросных от 2 месяцев со средним живым весом по 150 кг, 20 голов свиноматок с приплодом (10 сосунов) со средним живым весом по 150 кг. Тип помещения: стены деревянные, рубленные из бревен диаметром 20 см Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 15 см. Пол: деревянный, неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина - 60 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 36, размером - 
1,2 x 1,0 м, окна двойные в деревянном переплете. Количество дверей - 4, размером - 1,8 x 1,2 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 16°С, относительная влажность: 75%. Температура вне помещения: - 18°С. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,5 x 0,5 м, размер сечения приточных каналов: 0,25 x 0,25 м.

Задание 25. Коровник на 120 голов. В помещении содержатся: 50 коров, живой массой каждая по 450 кг, со среднесуточным удоем 10 л., 50 коров живой массой по 600 кг, со среднесуточным удоем 15 л., 20 стельных коров живой массой по 500 кг. Тип помещения: деревянное. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 12 см. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 12 м, длина -
80 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 36, размером - 1,2 x 1,8 м. Количество ворот - 4, размером - 2,5 x 2,5 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 20°С. Высота вытяжной трубы: 5 м., размер сечения вытяжных труб: 0,5 x 0,5 м, размер сечения приточных каналов: 0,25 x 0,20 м.

Задание 26. Овчарня на 1000 голов. В помещении содержатся: 1000 овцематок живой массой каждая 45 кг с двумя ягнятами. Тип помещения: стены продольные – железобетонные панели, торцевые стены – кирпичные. Перекрытия: из железобетонных плит, чердачное. Пол: земляной, с глубокой подстилкой. Размеры внутренние: ширина – 18 м, длина –126 м, высота – 2,7м. Количество окон - 34 одинарных, размером -1,2 x 2,1 м. Количество дверей - 2, размером - 0,8 x 2,4 м. Количество ворот - 4, размером - 3 x 3 м. Температура в помещении: + 8°С, вне помещения: - 30°С, относительная влажность: 75%. Высота вытяжной трубы: 5 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 27. Коровник на 48 голов. В помещении содержатся: 30 сухостойных коров, живой массой каждая по 500 кг, 18 новотельных коров живой массой по 450 кг и 40 телят - живой массой по 40 кг. Тип помещения: стены кирпичные. Перекрытие: чердачное из железобетонных плит, с утеплителем толщиной 15 см.(опилки). Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина –20,5 м, длина –42 м, высота –2,7 м. Количество окон -18, окна двойные в деревянном переплете, размером - 1,8x1,2 м. Количество дверей – 2, размером - 1,2 x 2,1 м. Количество ворот - 4, размером - 1,95 x 2,4 м. Температура в помещении: + 10°С, вне помещения: - 24°С, относительная влажность: 70%. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 28. Коровник на 200 голов. В помещении содержатся: 30 сухостойных коров живой массой каждая по 450 кг и 170 коров живой массой по 500 кг, со среднесуточным удоем 10 л. Тип помещения: стены кирпичные толщиной 655 мм. Перекрытие: бесчердачное. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина –20,5 м, длина –71,5 м, высота –4,25 м. Количество окон -37, окна двойные в деревянном переплете размером - 1,2x2,2 м. Количество дверей – 3, размером - 1,2 x 2,1 м. Количество ворот - 4, размером - 
2,5 x 3 м. У ворот имеются тамбуры. Температура в помещении: + 10°С, вне помещения: - 25°С, относительная влажность: 70%. Высота вытяжной трубы: 4 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,25 x 0,25 м.

Задание 29. Коровник на 200 голов. В помещении содержатся: 200 коров, живой массой каждая по 550 кг, со среднесуточным удоем 20 л. Тип помещения: стены железобетонные. Перекрытие: чердачное из железобетонных плит, с утеплителем толщиной 200 мм. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина –20,5 м, длина –77,5 м, высота –4,25 м. Количество окон -38, окна двойные в деревянном переплете размером - 1,2x2,0 м. Количество дверей - 2, размером-1,2 x 2,1 м. Количество ворот - 2, размером - 2,1 x 2,4 м. Температура в помещении: + 10°С, относительная влажность: 70%, температура вне помещения: - 23°С. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,5 x 0,5 м, размер сечения приточных каналов: 0,18 x 0,2 м.

Задание 30. Телятник на 100 голов. В помещении содержатся: 40 телят месячного возраста, средний живой вес –30 кг, 35 телят от 1 до 3 мес. средний живой вес – 60 кг, 25 телят от 3 до 4 мес. средний живой вес – 90 кг. Тип помещения: стены деревянные, рубленные из бревен диаметром 18 см. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 12 см. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 
10 м, длина - 54 м, высота – 2,8 м. Количество окон - 24, размером - 1,2 x 3,4 м. Количество ворот - 3, размером - 1,9 x 2,4 м. Температура в помещении: + 10°С, относительная влажность: 70%, температура вне помещения: - 18°С. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,18 x 0,18 м.

Задание 31. Коровник на 120 голов. В помещении содержатся: 50 коров, живой массой каждая по 450 кг, со среднесуточным удоем 10 л., 50 коров живой массой по 500 кг, со среднесуточным удоем 30 л., 20 стельных коров живой массой по 550 кг. Тип помещения: деревянное. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 15 см. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина -
63 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 28, размером - 1,2 x 1,9 м . Количество ворот - 3, размером - 2,3 x 2,4 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 28°С. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 32. Телятник на 300 голов. В помещении содержатся: 300 телят живым весом по 100 кг. Тип помещения: стены продольные – железобетонные панели, торцевые стены– кирпичные. Пол деревянный. Размеры внутренние: ширина – 18,6 м, длина -38 м, высота – 2,75 м. Количество окон - 14, размером - 
1,2 x 4,5 м. Количество дверей - 2, размером - 0,9 x 2,2 м. Количество ворот - 3, размером - 2,4 x 2,4 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 12°С, относительная влажность: 70%, температура вне помещения: - 22°С. Высота вытяжной трубы: 5 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 33. Овчарня на 800 голов. В помещении содержатся: 800 овец (валухов). Тип помещения: Стены: деревянные, из бруса толщиной 22 см. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 10 см. Пол: земляной, с глубокой подстилкой. Размеры внутренние: ширина - 12 м, длина - 96 м, высота – 2,6-3,2 м. Количество окон - 26, размером - 0,8 x 1,2 м. Количество дверей - 3, размером - 1,8 x 1,2 м. Количество ворот - 4, размером - 2,5 x 2,5 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%. Температура вне помещения: - 28°С. Высота вытяжной трубы: 4 м., размер сечения вытяжных труб: 0,5 x 0,5 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 34. Коровник на 120 голов. В помещении содержатся: 50 коров, живой массой каждая по 450 кг, со среднесуточным удоем 10 л., 50 коров живой массой по 550 кг, со среднесуточным удоем 30 л., 20 стельных коров живой массой по 500 кг. Тип помещения: стены: кирпичные. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 10 см. Пол: деревянные неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 
10 м, длина - 63 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 36, размером - 1,2 x 2,4 м. Количество дверей - 2, размером - 1,8 x 1,2 м. Количество ворот - 4, размером - 2,2 x 2,4 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 20°С. Высота вытяжной трубы: 7 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 35. Овчарня на 800 голов. В помещении содержатся: 150 овец холостых со средним живым весом каждая 50 кг, 600 овец суягных со средним живым весом 50 кг, 50 овец подсосных с 2 ягнятами со средним живым весом 45 кг. Тип помещения: стены деревянные, рубленные из бревен диаметром 22 см. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 20 см. Пол: земляной, с глубокой подстилкой. Размеры внутренние: ширина - 15 м, длина – 100 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 36, размером - 
1,2 x 2,4 м. Количество дверей - 3, размером - 1,5 x 2,0 м . Количество ворот - 4, размером - 2,0 x 2,2 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 5°С, относительная влажность: 75%, Температура вне помещения: - 30°С. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,25 x 0,18 м.

Задание 36. Свинарник на 60 голов. В помещении содержатся: 8 голов свиноматок холостых и супоросных до 2-х месяцев со средним живым весом по 120 кг, 20 голов свиноматок супоросных от 2-х месяцев со средним живым весом по 150 кг., 32 головы свиноматок с приплодом (10 сосунов) со средним живым весом по 180 кг. Тип помещения: стены деревянные из бруса толщиной 20 см Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 10 см. Пол: деревянный, неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 12 м, длина - 54 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 32, размером - 1,02 x 2,1 м. Количество дверей - 4, размером - 0,9 x 2,1 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 10°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 24°С. Высота вытяжной трубы: 5 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 37. Свинарник на 120 голов. В помещении содержатся: 120 свиноматок со средним живым весом каждая по 150 кг, и 60% свиноматок имеет по 8 поросят (в среднем), живой массой по 10 кг (в среднем). Тип помещения: стены – ж.б. панели, Перекрытие: из железобетонных плит, чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 20 см. Пол: в станках деревянный, в проходах - бетонный, без утеплителя. Размеры внутренние: ширина - 18 м, длина - 51 м, высота – 2,8- 4,5 м. Количество окон - 26, размером - 1,2 x 3,0 м., окна двойные в деревянном переплете. Количество дверей - 2, размером - 0,8 x 2,2 м. Количество ворот - 3, размером - 1,95 x 2,4 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 18°С, относительная влажность: 75%. Температура вне помещения: - 15°С. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,5 x 0,5 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 38. Овчарня на 60 овцематок. В помещении содержатся: 60 овцематок живой массой – 45 кг каждая и 750 ягнят живой массой по 15 кг. Тип помещения: стены продольные – железобетонные панели, стены торцевые – кирпичные. Перекрытие: из железобетонных плит, чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 10 см. Пол: земляной, с глубокой подстилкой. Размеры внутренние: ширина - 18 м, длина - 83 м, высота – 
3,2 м. Количество окон - 48, размером - 1,8 x 1,2 м., окна двойные в деревянном переплете. Количество дверей - 3, размером - 2,2 x 0,8 м. Количество ворот - 4, размером - 2,4 x 2,5 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 6°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 30°С. Высота вытяжной трубы: 7 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 39. Коровник на 100 голов. В помещении содержатся: 50 коров, живой массой каждая по 550 кг, со среднесуточным удоем 25 л., 50 стельных коров живой массой по 600 кг. Тип помещения: стены кирпичные. Перекрытие: деревянное, чердачное. Пол: деревянный, неутепленный. Размеры внутренние: ширина – 10 м, длина - 67 м, высота – 2,7м. Количество окон: 32 двойных, размером - 1,2 x 2.4 м. Количество ворот: 5, размером - 2,4 x 2,4м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 10°С, относительная влажность: 75%, Температура вне помещения: - 27°С. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,55 x 0,55 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 40. Коровник на 120 голов. В помещении содержатся: 50 коров, живой массой каждая по 450 кг, со среднесуточным удоем 10 л., 50 коров живой массой по 500 кг, со среднесуточным удоем 20 л., 20 стельных коров живой массой по 550 кг. Тип помещения: деревянное. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 12 см. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина -
80 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 34, размером - 1,2 x 2,2 м. Количество ворот - 5, размером - 2,5 x 2,5 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 22°С. Высота вытяжной трубы: 5 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,25 x 0,20 м.

Задание 41. Коровник на 100 голов. В помещении содержатся: 70 коров, живой массой каждая по 400 кг, со среднесуточным удоем 15 л., 30 стельных коров живой массой по 500 кг. Тип помещения: деревянное. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 10 см. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина -80 м, высота – 3 м. Количество окон - 30, размером - 1,2 x 1,8 м. Количество ворот - 4, размером - 2,3 x 2,4 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 29°С. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,55 x 0,55 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 42. Свинарник на 60 голов. В помещении содержатся: 10 голов свиноматок холостых и супоросных до 2-х месяцев со средним живым весом по 120 кг, 20 голов свиноматок супоросных от 2-х месяцев со средним живым весом по 160 кг, 30 голов свиноматок с приплодом (10 сосунов) со средним живым весом по 200 кг. Тип помещения: стены кирпичные. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 10 см. Пол: деревянный, неутепленный. Размеры внутренние: ширина – 7,8 м, длина - 
71 м, высота – 3,2 м. Количество окон - 35, размером - 1,2 x 2,8 м. Количество дверей - 4, размером - 0,8 x 2,2 м. Температура в помещении: + 12°С, относительная влажность: 75%, Температура вне помещения: - 20°С. Высота вытяжной трубы: 5 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 43. Свинарник на 100 голов. В помещении содержатся: 30 голов свиноматок холостых и супоросных до 2-х месяцев со средним живым весом каждая по 120 кг, 30 голов свиноматок глубокосупоросных за 10 дней до опороса со средним живым весом по 150 кг, 40 голов свиноматок с приплодом (10 сосунов) со средним живым весом по 150 кг. Тип помещения: стены деревянные из бруса толщиной 18 см Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 10 см. Пол: деревянный, неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина - 50 м, высота – 3 м. Количество окон - 34, размером - 1,2 x 2,4 м. Количество дверей - 4, размером - 1,2 x 2,2 м. Температура в помещении: + 12°С, относительная влажность: 75%, Температура вне помещения: - 15°С. Высота вытяжной трубы: 5 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 
0,25 x 0,25 м.

Задание 44. Овчарня на 1000 голов. В помещении содержатся: 1000 овцематок живой массой – 50 кг с двумя ягнятами. Тип помещения: стены деревянные, рубленные из бревен диаметром 20 см. Перекрытие: бесчердачное. Пол: земляной, с глубокой подстилкой. Размеры внутренние: ширина – 18 м, длина –126 м, высота – 2,7м. Количество окон - 34, окна двойные в деревянном переплете, размером -1,02 x 2,1 м. Количество дверей - 3, размером - 1,8 x 2,4 м. Количество ворот - 4, размером - 3 x 3 м. Температура в помещении: + 8°С, вне помещения: - 20°С, относительная влажность: 75%. Высота вытяжной трубы: 5 м., размер сечения вытяжных труб: 0,5 x 0,5 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 45. Овчарня 1000 голов. В помещении содержатся: 150 овец холостых со средним живым весом 40 кг, 350 овец суягных со средним живым весом 50 кг, 500 овец подсосных с 2 ягнятами со средним живым весом 45 кг. Тип помещения: стены деревянные, рубленные из бревен диаметром 20 см. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 10 см. Пол: земляной, с глубокой подстилкой. Размеры внутренние: ширина - 11 м, длина – 160 м, высота – 2,6 м. Количество окон: 36, размером - 1,2 x 3,6 м. Количество дверей: 3, размером - 1,6 x 2,5 м . Количество ворот - 2, размером1,9 x 2,2 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: +6°С, относительная влажность: 75%. Температура вне помещения: - 25°С. Высота вытяжной трубы: 5 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,35 x 0,17 м.

Задание 46. Коровник на 200 голов. В помещении содержатся: 150 коров, живой массой по 500 кг, со среднесуточным удоем 15 л., 50 стельных коров живой массой по 600 кг Тип помещения: стены деревянные из бруса толщиной 20 см Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 20 см. Пол: деревянный, неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 18 м, длина -78 м, высота – 3 м. Количество окон - 37, размером - 1,2 x 1,5 м. Количество дверей - 2, размером - 1,8 x 1,2м. Количество ворот - 4 , размером - 3 x 3 м. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 30°С. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,55 x 0,55 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 47. Коровник на 120 голов. В помещении содержатся: 50 коров, живой массой каждая по 450 кг, со среднесуточным удоем 10 л, 50 коров живой массой по 450 кг, со среднесуточным удоем 20 л, 20 стельных коров, живой массой каждая по 500 кг. Тип помещения: деревянное. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 12 см. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина -80 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 32, размером - 1,5 x 1,2 м. Количество ворот - 4, размером - 1,8 x 2,2 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 32°С. Высота вытяжной трубы: 5 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 48. Коровник на 300 голов. В помещении содержатся: 70 коров, живой массой каждая по 400 кг, со среднесуточным удоем 15 л, 30 стельных коров живой массой по 500 кг. Тип помещения: деревянное. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 12 см. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина -67 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 37, размером - 1,2 x 1,0 м. Количество ворот - 4, размером - 2,6 x 2,6 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 25°С. Высота вытяжной трубы: 5 м., размер сечения вытяжных труб: 0,6 x 0,6 м, размер сечения приточных каналов: 0,2 x 0,2 м.

Задание 49. Свинарник на 70 голов. В помещении содержатся: 40 голов свиноматок холостых и супоросных до 2-х месяцев со средним живым весом по 120 кг, 10 голов свиноматок супоросных от 2 месяцев со средним живым весом по 150 кг, 20 голов свиноматок с приплодом (10 сосунов) со средним живым весом по 200 кг. Тип помещения: стены деревянные рубленные из бревен диаметром 22 см. Перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 15 см. Пол: деревянный, неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 10 м, длина - 60 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 36, размером - 1,2 x 1,0 м. Окна двойные в деревянном переплете. Количество дверей - 4, размером - 1,8 x 1,2 м. Температура в помещении: + 16°С, относительная влажность: 75%. Температура вне помещения: - 15°С. Высота вытяжной трубы: 6 м., размер сечения вытяжных труб: 0,5 x 0,5 м, размер сечения приточных каналов: 0,25 x 0,25 м.

Задание 50. Коровник на 120 голов. В помещении содержатся: 50 коров, живой массой каждая по 450 кг, со среднесуточным удоем 15 л, 50 коров живой массой по 600 кг, со среднесуточным удоем 20 л, 20 стельных коров живой массой по 550 кг. Тип помещения: деревянный, перекрытие: чердачное, с утеплителем из опилок толщиной 12 см. Пол: неутепленный. Размеры внутренние: ширина - 12 м, длина -80 м, высота – 2,7 м. Количество окон - 36, размером - 1,2 x 1,8 м. Количество ворот - 4, размером - 2,5 x 2,5 м. Имеются тамбуры. Температура в помещении: + 8°С, относительная влажность: 75%, температура вне помещения: - 25°С. Высота вытяжной трубы: 7 м, размер сечения вытяжных труб: 0,5 x 0,5 м, размер сечения приточных каналов: 0,25 x 0,20 м.

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СИТУАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

1. Как визуально определить, что полы в коровнике «холодные», не соответствуют зоогигиеническим требованиям? Принцип зоогигиенической оценки полов в животноводческих помещениях.

2. Чем отличается устройство глубокой подстилки в коровнике от ее устройства в овчарне? За счет чего обеспечивается «теплое ложе»; при устройстве глубокой подстилки?

3. Докажите, что теленку, содержащемуся в индивидуальном домике в условиях пониженных температур, более комфортно, чем в закрытом помещении телятника со стенами из силикатного кирпича или керамзитобетона.

4. Почему в секционном телятнике-профилактории следует поддерживать температуру, внутреннего воздуха не более 20 С?

5. В каких случаях плохо или совсем не работает естественная система вентиляции в животноводческих помещениях?

6. Нарисуйте схему конструктивного устройства вытяжной шахты естественной вентиляции и объясните принцип ее работы.

7. Как визуально разделить дискомфортность условий содержания поросят-сосунов? Назовите оптимальный температурный режим в зоне содержания поросят-сосунов с 1-го по 60-й день.

8. Какие местные строительные материалы, отходы растениеводства следует использовать для строительства животноводческих: помещений и в качестве теплоизолирующих материалов стен, покрытия? Теплотехнические характеристики этих материалов (теплопроводность, термическое сопротивление).

9. Объясните, почему при высокой влажности внутреннего воздуха ухудшаются теплотехнические, а тем самым и зоогигиенические показатели стен, выполненных из силикатного кирпича. Как это предупредить?

10. Почему выпадает конденсат на внутренних поверхностях ограждений, в частности на стенах и потолках? Как это предупредить?

11. Какая разница между конвекционными и лучистыми теплопотерями? Их образование и отдача окружающую среду. Физиологический механизм воздействия этих теплопотерь, на организм животных.

12. Как установить, что данное ограждение животноводческого здания (стены, покрытие) соответствует или не соответствует зоогигиеническим требованиям?

13. Ограждения животноводческого здания (стены, покрытия) имеют недостаточную степень теплозащиты. Что будет наблюдаться внутри помещения?

14. Назовите нормативную температуру внутренней поверхности стены и ложа (полов в стойле) коровника, если tB=10°C.

15. Как осуществляется контроль за состоянием микроклимата в помещении для животных?

16. Рассчитайте фактический объем воздухообмена в коровнике, оборудованном естественной вентиляцией. Исходные данные: количество вытяжных шахт - 4, поперечное сечение шахты 1 м2, высота каждой шахты 6 м, tB = 9°С, tн =-12° С.

17. При обследовании микроклимата свинарника — маточника на 100 голов (средняя живая масса свиноматки 150 кг) установлено: tB =14°C, tн= - 4° С, RB = 80%, RH=70%. Требуется установить фактический воздухообмен в помещении,

18. Произвести теплотехнический расчет и подобрать толщину наружного стенового ограждения здания птичника для содержания молодняка кур на полу. Исходные данные: tB= 18° С; стены из обыкновенного глиняного обожженного кирпича на тяжелом растворе. Район строительства - Донецкая область.

19. Необходимо спроектировать и построить молочную ферму на 100 коров привязного содержания с содержанием телят до 20 дней. Требуется уточнить специализацию этой фермы и определить номенклатуру производимой продукции. Ваши действия как специалиста при переводе скота со стойлового содержания на пастбище.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

| 1. | РД-АПК 3.10.07.05-17 «Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений» – М. Минсельхоз России, 2017. – 82 с. |
| --- | --- |
| 2. | Голова, Т.А. Основы проектирования энергоэффективных ферм для крупного рогатого скота: Учебное пособие. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – 51 с. |
| 3. | Брюханов, А.Ю. Обеспечение экологической безопасности животноводческих и птицеводческих предприятий СПб.:ИАЭП, 2017 – 296 с. |
| 4. | Демин, О.Б., Ельчищева, Т.Ф. Проектирование агропромышленных комплексов: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2005. 128 с. |
| 5. | Кутухтин, Е.Г., Коробков, В.А. Конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Архитектура - С. 2007. – 272 с. |
| 6 | РД-АПК 3.10.01.11- 08 «Методические рекомендации по разработке генеральных планов ферм и комплексов по производству молока, говядины и свинины» – М. Минсельхоз России, 2008. – 180 с. |

Дополнительная

| 1. | Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-I "О ветеринарии" (с изменениями на 13 июля 2020 года). [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9004249. |
| --- | --- |
| 2. | - Рекомендации по реконструкции животноводческих ферм. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gostrf.com/normadata/1/4293845/4293845712.htm. |
| 3. | - Гигиена сельскохозяйственных животных: учебное пособие /под ред. профессора О.А. Ляпина. – 2-е изд., доп. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2010. – 160 с. |
| 4. | - Федотова, А.С. Гигиена воздушной среды животноводческих помещений: учебное пособие /А.С. Федотова. Краснояр. гос. аграр. ун-т. Красноярск, 2011. – 186 с. |
| 5. | Дятков, С.В., Михеев, А.П. Архитектура промышленных зданий: Учебник (издание четвертое, репринтное).– М.: Министерство общего и профессионального образования РФ, 2006. – 480 с. |
| 6. | Шерешевский, И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений.– М.: Архитектура – С. 2005. – 166 с. |
| 7. | Короев, Ю.И. Черчение для строителей: Учебник (издание седьмое,стереотипное). – М.: Министерство общего и профессионального образования РФ, 2001. – 257 с. |

Периодическая

| 1. | «Промышленность и сельское хозяйство» ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» - рецензируемый научный журнал. – Электронный ресурс. – https://donagra.ru/Promushlenkst_i_selskoe_hozyaistvo.php |
| --- | --- |
| 2. | Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия аграрных наук – рецензируемый научный журнал. – Электронный ресурс. - https://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-zhurnaly/ |
| 3. | Аграрная наука – рецензируемый научный журнал. – Электронный ресурс. – https://www.agrarianscience.org/about |

- Интернет-ресурсы

| 1. | Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации (http://docs.cntd.ru/) |
| --- | --- |
| 2. | Официальные издания санитарно-эпидемиологических правил и норм (https://rospotrebnadzor.com/sanpin) |

Тамара Александровна Чернышева

Основы проектирования животноводческих объектов

Методические рекомендации для проведения практических занятий

для студентов направлений подготовки 36.03.02 Зоотехния

образовательного уровня бакалавриат

очной формы обучения

Редакция в авторском исполнении

Компьютерная верстка: Т. А. Чернышева

286157, ДНР, г. Макеевка, ул. Островского, 16

ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия»